## 1
Теплоотдача у плоской поверхности тела в "неограниченной" воздушной среде
№ п/п | Наименования параметров и переменных | Обозна- чения | Значения | Ед. изм.
Исходные данные: |  |  |  |  | № строки
1 | Номер схемы теплообмена | 1 |  |  | 1
2 | Скорость воздуха вдоль длины поверхности | w= | 15 | м/с | № строки | Номер схемы
3 | Температура окружающего воздуха | tв= | -25 | °C | 1 | Схема 1а, Схема 1б
4 | Температура поверхности | tп= | -20 | °C | 2 | Схема 2а, Схема 2б
5 | Степень черноты поверхности | ε= | 0.9 | - | 3 | Схема 3а, Схема 3б
6 | Ширина поверхности | B= | 0.4 | м | 4 | Схема 4а, Схема 4б
7 | Длина поверхности | L= | 1 | м
Результаты расчетов:
8 | Определяющая температура (-70°C<tо<+1200°C !!!) | tо= | -22.5 | °C
9 | Определяющий размер поверхности | lо= | 1 | м
10 | Плотность воздуха (при tо) | ρ= | 1.4087 | кг/м3
11 | Динамический к-т вязкости воздуха (при tо) | μ= | 1.6067e-05 | Па*с
12 | Удельная изобарная теплоемкость воздуха (при tо) | Cp= | 1005.777 | Дж/(кг*К)
13 | К-т теплопроводности воздуха (при tо) | λ= | 0.02252 | Вт/(м*К)
14 | Кинематический к-т вязкости воздуха (при tо) | ν= | 1.1405e-05 | м2/с
15 | К-т объемного расширения воздуха (при tо) | β= | 0.0039896 | 1/К
16 | Число Прандтля (при tо) | Pr= | 0.71755 | -
17 | Число Рейнольдса (при tо) | Re= | 1315166.5175 | -
18 | Число Грасгофа (при tо) | Gr= | 1503842600.1802 | -
19 | Число Релея (при tо) | Ra= | 1079082539.0177 | -
20 | Число Нуссельта (при tо) | Nu= | 2520.0131 | -
21 | Коэффициент конвективной теплоотдачи | αк= | 56.7517 | Вт/(м2*К)
22 | Коэффициент радиационной теплоотдачи | αр= | 3.2148 | Вт/(м2*К)
23 | Суммарный коэффициент теплоотдачи | α= | 59.9665 | Вт/(м2*К)
24 | Удельная мощность теплового потока | q= | 299.8325 | Вт/м2
25 | Полная мощность теплового потока | Q= | 119.933 | Вт
Note on D5: Только для схем: 1а, 1б.